高青县应急管理局2024年4月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕73号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、部分员工签署的安全生产目标管理责任书日期为空； - 2、未健全应急救援器材维护保养台账（未将洗眼器纳入应急救援器材维护保养记录）； - 3、未提供2024年安全生产管理制度、安全生产操作规程签发文件记录； - 4、2024年3月6日，现场处置方案中车辆伤害演练，未对是否修订应急预案提出意见； - 5、2024年应急预案批准人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.15 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕74号 | 淄博天润气体有限公司 | 安全生产检查 | - 1、西车间二氧化碳再生器西侧一螺杆未满丝； - 2、充装区警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.16 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕78号 | 高青顺泰加油 | 安全生产检查 | - 1、未对2024年3月3日隐患整改情况进行复查，直接填写复查记录； - 2、未建立安全警示标志台账； - 3、未建立劳动防护用品采购台账； - 4、未建立应急药品维护保养台账。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.22 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕84号 | 山东金科力新能源科技有限责任公司 |  | - 1、硫酸罐未设置沉降观测点； - 2、天然气炉现场未设置天然气危害告知牌； - 3、腐植酸车间吊装葫芦现场未设置防止人员进入危险区域的隔离设施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.26 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕69号 | 淄博宏阳新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、《特种作业人员台账》中人员信息未及时更新（证件是否复审未能提现）； 2、企业2024年应急演练计划中缺少对容器爆炸事故现场处置的演练； 3、企业安全生产应急预案p17中胸外按压频次80次/min，频率错误，应为100次以上/min； 4、车间染色工艺岗位中电气控制柜附近悬挂衣服； 5、车间蒸汽分配台上压力表无上限标识； 6、硫酸仓库硫酸泵外壳接地线与开关接地线接地不规范。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.9 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕70号 | 淄博续航能源有限公司 | 安全生产检查 | - 加油站未给加油员发放防静电工作鞋； - 员工袁青青培训记录表中教育人未签字； - 安全管理制度批准人为都海参，但都海参为安全员，不是主要负责人； - 4、风险管控和隐患排查治理表检查人仅写姓，没写全名； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.10 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕71号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站 | 安全生产检查 | - 站长刘春英转岗培训未标注学时。 - 加油站应急案中肺复苏按压频率错误（每分钟80次），应为100次以上。 - 3、2024年度生产安全事故应急演练计划中有“防洪防汛专项预案演练”，企业的生产安全事故应急预案中无此专项预案。 - 4、2024年度安全生产教育培训计划中，9月第2周的职业病有关培训不应计入安全生产教育培训中，12月第1周的事故管理规定，企业无此制度。 - 5、2024年3月第3周的加油站事故案例学习实际为上下班途中交通事故案例学习。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.12 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕81号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、余热炉排空阀泄露； 2、丙烯醛装置二层一处淋洗器开关被遮挡； 3、未提供职工段沙沙班组级安全教育培训资料； 4、与承包商淄博先隆工程安装有限公司签订的安全施工协议中承包商落款处未盖公章； 5、锅炉房晾晒衣物； 6、厂区西门卫安全承诺告知内容未及时更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.22 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕65号 | 淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站灭火器未离地存放； 2、洗车区东侧配电箱未设置防火封堵； 3、营业厅东侧液位仪处电缆穿墙处未进行封堵； 4、洗车区未张贴洗车岗位操作规程； 5、应急预案签署页未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．4．5 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕80号 | 淄博晨鑫化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、生产装置一层观察室监控电源箱未设置接地； 2、生产装置一层观察室监控电源箱下方进出线口处未设置防火封堵； 3、一级重大危险源液氯仓库监控视频未全覆盖； 4、三氯化磷装置三层黄磷计量罐位号标识模糊； 5、观察室东侧玻璃钢桥架破损； 6、安全管理制度中缺少异常工况安全处置管理制度； 7、安全承诺告知公示牌故障； 8、液氯仓库屋顶漏水； 9、仓库西侧配电箱未设置符合国家标准的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．4．23 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕68号 | 高青县中兴加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年员工安全教育培训学时不满足《生产经营单位安全培训规定》第十三条的要求； 2、2024年应急预案演练计划中缺少一次加油站火灾爆炸专项演练； 3、配电柜线路穿孔未进行防火封堵； 4、2024年安全生产费用未逐月提取； 5、2024年3月8日加油站操作规程、规章制度教育培训记录中培训人未签到。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 罚款 | 2024.4.11 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕77号 | 高青县高城成鑫加油站 | 安全生产检查 | 1、未为加油员配备穿防静电工作鞋； 2、二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套； 3、安全管理人员程绍有任职文件错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 罚款 | 2024.4.19 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕79号 | 高青闫马加油站 | 安全生产检查 | 1、未提供2023年应急演练计划； 2、罐区部分杂草未及时清理； 3、加油站营业厅门口隐患公示牌破损。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.4.26 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕82号 | 淄博尚和纺织有限公司 | 安全生产检查 | - 劳动防护用品发放记录中包括口罩、洗衣粉、卫生纸，不符合要求； - 生产车间梳棉装置南侧配电箱防护罩破损； - 生产车间自动络筒机装置北侧配电箱前有杂物阻挡； - 生产车间应急救援通道未设置逃生方向； - 生产车间粗纱装置控制柜前未设置绝缘脚垫； - 未按照规定建立全员安全生产责任制（安全生产责任制管理制度中未明确岗位，安全生产责任制考核无实验室岗位）； - 7、安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准（压缩机房电泵电机外壳未接地）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.4.24 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕82号 | 高青县高城宏源加油站 | 安全生产检查 | - 1、2号汽油加油机接地串联； - 2、罐区周围存在一废弃铁质竖架； - 3、罐区未张贴有限空间安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.4.28 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕87号 | 高青兴农加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油站未为加油员配备穿防静电工作鞋； - 2、配电室二氧化碳灭火器未离地摆放； - 3、加油区、罐区多处安全警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.4.28 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕67号 | 高青煦润加油站 | 安全生产检查 | 1、洗车机东侧配电箱外壳未接地； 2、加油站营业厅内未设置紧急疏散标识； 3、2024年1月10日，加油机电气火灾事故现场处置方案姜真真未签到； 4、加油站东侧洗车房未张贴操作规程和安全提示。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.04.10 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕66号 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站 | 安全生产检查 | 1、办公室内无安全出口紧急疏散标识； 2、生产安全事故应急预案封面审核人、批准人为同一人； 3、加油站出口处未设置明显限速5km警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.04.11 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕75号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站 | 安全生产检查 | 1、办公室内无安全出口紧急疏散标识； 2、安全生产承诺书、安全生产领导小组中主要负责人不一致（分别为站长、站经理）； 3、加油站操作规程中引用文件未及时更新（AQ3010-2007）。 4、操作规程未发放至一般员工。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.16 |
| 20 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕86号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站 | 安全生产检查 | 1、办公室内无安全出口紧急疏散标识； 2、安全生产承诺书、安全生产领导小组中主要负责人不一致（分别为站长、站经理）； 3、加油站操作规程中引用文件未及时更新（AQ3010-2007）。 4、操作规程未发放至一般员工。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.28 |
| 21 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕83号 | 山东美生热能科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、劳动用品发放记录中无3M防尘口罩发放记录；2、A1车间西侧配电箱未设置漏电保护器； - 3、A1车间除汽炉西侧配电箱机电急停按钮无防护罩； - 4、A1车间东侧照明电源配电箱防护罩损坏，无漏电保护器； - 5、A3车间水压机转轴防护不完全； - 6、低压配电室应急器材柜开关破损； - 7、A1车间喷砂机安全警示标志脱落； - 8、A3车间涂装区北侧坑道盖板破损； - 9、A3车间涂装区西侧二层爬梯扶手开裂。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.4.25 |