高青县应急管理局2024年6月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕111号 | 山东立新制药有限公司 | 安全生产检查 | - 1、消防泵房配电室窗未设置防护网。 - 2、RTO炉现场天然气压力表见未控制上下限标识。 - 3、未制定2024年度生产检修计划。 - 4、危险化学品仓库部分危化品未设置地垫。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.31 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕112号 | 南大光电（淄博）有限公司 | 安全生产检查 | - 1、《2023年度综合检维修计划》，检维修计划中无定检修质量、定检修进度原则等内容。 - 2、未提供：《化工企业生产过程异常工况安全处置准则》（试行）相关制度、规程的制定修订相关资料。 - 3、未提供：年度风险管理评估报告。 - 4、查DCS控制室《六氟化硫操作规程》：电解槽电流高报7000A，DCS系统设置不规范。电解槽阳极压力-0.5至-0.6kpa，DCS系统设置不规范。 - 5、《承包商安全管理协议》未体现工伤意外保险要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.3 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕113号 | 山东星菲化学有限公司 | 安全生产检查 | - 1、《2024年设备检修计划》未体现安全设施的检维修具体时间。 - 2、企业《2024年隐患排查计划》未包含事故类比、复工复产隐患排查计划。 - 3、《企业领导值班记录》存在代签、空签、记录简单等情况。 - 4、配置二层北墙有废旧电气设施靠墙存放，且堵塞风机口。 - 5、装置内二氧化碳灭火器喷管松动。 - 6、未提供：年度风险管理评估报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.3 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕116号 | 淄博新中油能源有限公司庆淄站 | 安全生产检查 | - 1、《劳动防护用品配备标准》中工种类型与国家标准《个体防护装备配备规范第2部分-石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）规定不符。 - 2、罐区附近有杂草。 - 3、油罐区0#检测井三根接地线接到一个接地极。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.5 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕114号 | 高青昌宏石化销售有限公司常家分公司 | 安全生产检查 | 1、配电室灭火器未离地存放。 2、配电室未设置挡鼠板。 3办公室空调管线穿墙处未设置防火封堵。 4、无应急值班制度。 5、加油站自助洗车区电机未设置接地。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.3 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕100号 | 淄博华梅化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、检查维修车间乙炔瓶气带老化皲裂。 2、双氧水储罐移动式灭火器检查记录未及时检查更新。 3、污水处理车间原水罐打料泵防护罩松动。 4、固废储物间门口检查牌责任人需更新。 5、企业《叉车安全操作规程》，存在以下问题：（1）缺少叉车行驶和作业过程必须佩戴安全带的相关要求。（2）没有叉车行驶和作业过程安全相关要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.25 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕115号 | 山东富欣生物科技股份有限公司 | 安全生产检查 | - 1、低聚糖车间二楼东侧配电箱底部线路穿孔未进行封堵。 - 2、低聚糖车间部分物料管线未标示介质名称和流向。 - 3、低聚糖车间一层东侧配电箱进线孔未进行封堵。 - 4、糖醇五车间反应釜一层南侧防爆开关箱底部闲置线孔未使用堵塞元件进行防火封堵，不符合《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-20077.1.3.1.7）的要求。 - 5、糖醇五车间氢压机房南侧一处配电箱下缺少绝缘胶垫。 - 6、低聚糖物料罐区内有限空间警示标志粘贴位置不规范（应张贴在有限空间入口处）。 - 7、低聚糖物料罐区内部分管线未设置踏步。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.4 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕119号 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、环氧乙烷储槽现场温度计上限温度标记为10℃，未按照储存温度上限0℃要求设置。 - 2、醚化装置二层北侧位号T22801氯甲烷吸收塔安全阀下部阀门未加铅封锁定。 - 3、P7417乙二醛输送泵物料放空阀门盲板螺栓未紧固。 - 4、沼气焚烧处自动调节阀气源手动阀门未加设铅封。 - 5、维修间固定动火区未现场张贴管理制度、未划定动火区域边界。 - 6、提供的重点检修项检维修方案，方案内容未包含：作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。 - 7、污水处理站回泥进口管线阀门缺少阀柄。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.6 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕120号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | - 1、企业《承包商管理制度》未明确承包商主管部门。 - 2、未提供《化工企业生产过程异常工况安全处置准则》（试行）相关制度、规程的制定修订相关资料。3、丁二烯储罐区南侧储罐安全阀与爆破片中间增加压力监测设施，未提供相关变更资料。 - 4、维修间配电开关箱内：一只断路器接两个焊机。 - 5、管廊出处标识牌与现场管道不相符，未及时更新。 - 6、丁二烯储罐4个DN100安全阀出口管道与总管直径一致。 - 7、阳树脂车间白球工序洗釜塔自动蒸汽调节阀未投用，旁通手动阀门常开。 - 8、维修室配电箱一闸多接。 - 9、维修室备品库现场灭火器被遮挡。 - 10、三甲胺DN25放空阀门盲板未紧固。 - 11、阴树脂车间冰水管线有泄漏点。 - 12、5109A进料气动切断阀气源排空阀未垂直安装。 - 13、V720硫酸储罐机泵出口一法兰未做防喷溅防护。 - 14、西区空压站空气一空气储罐无铭牌。 - 15、15、总配电室地沟和配电柜未规范出线（门口出线）。 - 16、总配电室3号出线柜电缆未做线牌。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.11 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕121号 | 山东泰旭晟能源科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业装车一层现场未设置灭火器。 - 2、化验室内一个氧气瓶未固定，现场还有一个10L液化气瓶在现场。 - 3、物资仓库内有船舶油和蓄电池混放。 - 4、配件仓库内放置油漆、稀料、油桶。 - 5、柴油发电机蓄电池无电压检测装置。 - 6、东门卫室、配电室北墙配电箱未设置安全警示标志。 - 7、锅炉北侧管道部分保温破损缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.12 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕123号 | 淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站 | 安全生产检查 | - 1、未提供领导带班记录。 - 2、安全生产风险管控制度未根据《山东省安全生产风险管控办法》进行修订。 - 3、安全生产责任制中安全生产领导小组职责与加油站安全生产管理机构图内容不符（主要负责人非同一人）。 - 4、安全生产费用提取和使用台账中未体现本年度安全生产费用提取金额。 - 5、油气回收装置气体流量表下端法兰跨接铜片连接处螺栓锈蚀。 - 6、2024年安全教育培训计划中缺少安全管理制度、应急救援自救互救知识等。 - 7、罐区35公斤灭火器喷粉管处锈蚀严重。 - 8、应急救援器材维护保养记录无检查标准及内容。 - 9、油气回收装置内金属框架未使用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）5.1.1的要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.20 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕123号 | 淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站 | 安全生产检查 | - 1、未提供安全员李学峰安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.24 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕123号 | 淄博彩乐农业发展有限公司 | 安全生产检查 | - 未及时更新安全设施检查和维护记录。 - 安全管理制度和操作规程签发人未手签。 - 3、2024年应急预案演练计划中现场处置演练频次不符合要求。 - 4、消防泵压力表超期未检。 - 5、室外消防栓内消防水带卡扣锈蚀严重。 - 6、消防泵房设备处堆放杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.6.26 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕117号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、成品袋装甲醛仓库外侧电气控制开关被货物阻挡。 - 2、多聚甲醛装置北侧部分吸收塔等设备未进行位号标识。 - 3、甲醛生产装置四层蒸汽汽包安全阀下部阀门铅封缺失。 - 4、甲醇卸车处打料泵防爆挠性管破损。 - 5、甲醛装车处监护人未随身佩戴便携式有毒气体报警仪。 - 6、DCS控制画面：吸收塔前气体温度：H180℃，与操作规程160℃不一致。 - 7、DCS控制室现场《操作规程》两个版本，非最新版。（分别为2022版、2023版）。 - 8、甲醇储罐区桥架跨接线缺失。 - 9、甲醛1号计量罐底部人孔处漏料。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.3 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕127号 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、DCS控制室门口处二氧化碳灭火器未配置防冻手套。 - 2、V-3122减二线油储罐围堰内连接管线泄漏、法兰防静电跨接断开。 - 3、厂区东南角地面火炬处V-3301分液罐打料泵管线法兰防静电跨接缺失。 - 4、V3904浓水罐爬梯金属部件未作防雷接地。 - 5、燃料炉东侧物料打料泵转动部分防护罩为易产生火花的金属材质。 - 6、备件库、维修车间内消防栓被物资阻挡。 - 7、配件仓库内放置油漆、稀料。 - 8、润滑油站内机油存放离墙距离不足0.5m，并靠近暖气片。 - 9、控制室西侧道路两侧绿化带内杨絮太多。 - 10、高压配电室内灭火器未设置不带电灭火警示告知。 - 11、固废仓库灭火器未定期检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.6.26 |